## Mätning
Ambitionsnivåer:
A: Man mäter så mycket att det går att använda mätningarna för att optimera byggnaden
B: Man mäter så mycket att man kan verifiera byggnadens energianvändning (varför det blev som det blev)
C: Mätning för att uppfylla gällande myndighetskrav men med möjlighet till korrigering enligt BBR
D: Mätning för att klara krav enligt BBR
Förkortning | Betydelse
FE | Fastighetsenergi
VE | Verksamhetsenergi
MV | Medelvärde under intervallet
BER | Beräknat värde
BV | Börvärde
Matris för vägledning av ambitionsnivå avseende kylaggregat
Luftkylda DX, Vätskekylda DX, Luftkylda vätskekylare ,Vätskekylda vätskekylare
Typ av anläggning | Kyl- eller vämeeffekt
| <15 kw | 15-100 | >100
Komfortkyla | - | D | B
Värmepumpar | - | B | A
Process (industri) | - | A | A
Kommersiell kyla (kyl, frys) | - | B | A
|  |  |  | Ambitionsnivå |  |  |  | Miljöklassning
Omfattning | Energityp | Intervall | Typ | [8 empty] | Enhet | Anm.
Omgivning |  |  |  | A | B | C | D | BREEAM-SE | LEED | Miljö-byggnad | SVEBY
Utetemperatur | - | 1h | BER | x | x | x | x |  |  |  |  | °C
Direkt solinstrålning vinkelrät solen | - | 1h | BER | x | x | [6 empty] | W/m²
Diffus solinstrålning | - | 1h | MV/BER | x | x | [6 empty] | W/m²
Luftfuktighet | - | 1h | MV | x | x | [6 empty] | %
Vindhastighet | - | 1h | MV | x | x | [6 empty] | m/s
Specifik energianvändning | FE | 1h | BER | x | x | x | x | x | x | x | x | kWh/m² | A-temp
Byggnadens fastighetsenergi | FE | 1h | MV | x | x | x | x | x | x | x | x | kWh
Byggnadens verksamhetsenergi | VE | 1h | MV | x | x | x | x | x | x | x | x | kWh | BREEAM: Uppdelning av verksamhetsenergi - mindre teknikutsrustning (belysning/elapparater per våningsplan) och större energikrävande anläggningar (bassängutrustning, kök, kylförvaring, laboratorium, steriliserings, hissar/rulltrappor, biografer, teaterbelysning etc)
Fastighetsel | FE | 1h | MV | x | x | x | x | x | x | x | x | kWh
Verksamhetsel | VE | 1h | MV | x | x | x |  | x | x | x | x | kWh
Värmebehov för varmvatten och VVC | FE | 1h | MV | x | x | x | x | x | x | x | x | W
Kallvattenanvändning | - | 1h | MV | x | x | x | x |  |  |  |  | l/s
Varmvattenanvändning | - | 1h | MV | x | x | x | x |  |  |  |  | l/s
Flöde VVC | - | 1h | MV | x | [7 empty] | l/s
Temperatur kallvatten | - | 1h | MV | x | [7 empty] | °C
Temperatur varmvatten | - | 1h | MV | x | x | x | [5 empty] | °C
Temperatur VVC | - | 1h | MV | x | x | [6 empty] | °C
Temperatur förrådsberedare | - | 1h | MV | x | x | [6 empty] | °C
Kyla fastighet | FE | 1h | MV | x | x | x | x |  |  |  |  | W
Kyla verksamhet | VE | 1h | MV | x | x | x | x |  |  |  |  | W
Värme fastighet | FE | 1h | MV | x | x | x | x |  |  |  |  | W
Återvunnen värme från verksamhet | FE | 1h | MV | x | x |  |  | x |  |  | x | Wh
Energi från solceller | FE | 1h | MV | x | x | x | x | x |  |  |  | Wh
Energi från solfångare | FE | 1h | MV | x | x | x | x | x |  |  |  | Wh
Energi från vindkraft | FE | 1h | MV | x | x | x |  | x |  |  |  | Wh
Energi till belysning | FE | 1h | MV | x | x |  |  | x |  |  |  | Wh | Om denna är försumbar får den slås samman med maskiner
Energi till maskiner | FE | 1h | MV | x | x |  |  | x |  |  |  | Wh | Omfattar bl.a. hissar och säkerhetssystem. BREEAM: se ovan "Verksamhetsenergi"
Klimatstyrande system |  |  |  | A | B | C | D | BREEAM-SE | LEED | Miljö-byggnad | SVEBY
Flöde i primärsystem | - | 1 min | MV | x | x | x | [5 empty] | l/s
Flöde i större sekundärsystem | - | 1 min | MV | x | x | x | [5 empty] | l/s
Börvärde Tilloppstemperatur | - | 1 min | BV | x | x | x | [5 empty] | °C
Tilloppstemperatur | - | 1 min | MV | x | x | x | [5 empty] | °C
Returtemperatur | - | 1 min | MV | x | x | x | [5 empty] | °C
Effekt till primärsystem | FE | 10 min | MV | x | x | [6 empty] | W
Effekt till större sekundärsystem | FE | 10 min | SV | x | x | [6 empty] | W
Totalverkningsgrad större pumpar | - | 1h | MV | x
Effekt till pumpar i klimatsyrande system | FE | 10 min | MV | x | [7 empty] | W
COP Primärvärme | - | 1h | MV | x | x | x | x |  |  |  |  | kW/kW | COP=värmeenergi/tillförd energi
EER Primärkyla | - | 1h | MV | x | x | x | x |  |  |  |  | kW/kW | EER=kylenergi/tillförd energi
Ventilationsaggregat |  |  |  | A | B | C | D | BREEAM-SE | LEED | Miljö-byggnad | SVEBY
Eleffekt aggregat | FE | 10 min | MV | x | x | [6 empty] | W | El till fläktar, interna pumpar, värmeväxlare m.m.
Börvärde tilluftsflöde | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | l/s
Tilluftsflöde | - | 10 min | MV | x | x | x |  |  |  |  | x | l/s
Börvärde frånluftsflöde | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | l/s
Frånluftsflöde | - | 10 min | MV | x | x | [5 empty] | x | l/s
Börvärde värmebatteri | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | °C
Effekt till värmebatteri | FE | 10 min | MV | x | x | [6 empty] | W
Börvärde kylbatteri | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | °C
Effekt till kylbatterier | FE | 10 min | MV | x | x | [6 empty] | W
Börvärde VVX | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | °C
Återvunnen effekt i VVX | - | 10 min | MV | x | [7 empty] | W
Verkningsgrad VVX | - | 10 min | MV | x | x | x | [5 empty] | %
Börvärde befukting | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | %
Effekt till befuktning | FE | 10 min | SM | x | x | [6 empty] | W
Börvärde avfuktning | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | %
Effekt avfuktning | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | %
SFP | - | 1h | MV | x | x | [6 empty] | kW/(m³/s)
Kanaltryck tilluft | - | 1h | MV | x | x | [6 empty] | Pa
Kanaltryck avluft | - | 1h | MV | x | x | [6 empty] | Pa
Termiska zoner eller rum |  |  |  | A | B | C | D | BREEAM-SE | LEED | Miljö-byggnad | SVEBY
Börvärde värme | - | 10 min | BV | x | x | x | [5 empty] | °C
Börvärde kyla | - | 10 min | BV | x | x | x | [5 empty] | °C
Rumstemperatur | - | 10 min | MV | x | x | x | [5 empty] | °C
Börvärde koldioxidkoncentration | - | 1 min | BV | x | x | x | [5 empty] | ppm
Koldioxidkoncentration | - | 1 min | MV | x | x | [6 empty] | ppm
Börvärde luftfuktighet max | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | % | I rum eller frånluftskanal.
Luftfuktighet | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | %
Tilluftsflöde | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | l/s
Tilluftsflöde | - | 10 min | MV | x | x | [6 empty] | l/s
Frånluftsflöde | - | 10 min | BV | x | [7 empty] | l/s
Frånluftsflöde | - | 10 min | MV | x | x | [6 empty] | l/s
Effekt till vattenburen rumsvärme | FE | 10 min | MV | x | [7 empty] | W
Effekt till vattenburen rumskyla | FE | 10 min | MV | x | [7 empty] | W
Effekt till maskiner | VE | 10 min | MV | [8 empty] | W
Börvärde belysning | - | VF | BV | x | x | [6 empty] | -
Effekt till belysning | VE | 10 min | MV | x | [7 empty] | -
Börvärde solskydd | - | VF | BV | x | x | [6 empty] | - | Omfattar datorer och annan utrustning.
Börvärde vädringsluckor | - | VF | BV | x | x | x | [5 empty] | -
Golvvärme | [10 empty] | x |  | Golvvärme tillhör kategorin driftel men mäts ofta med mätare för hushållsel/verksamhetsel. Då gäller: Om elinstallationen förväntas ha en årlig elanvändning som är större än 3 kWh per m2 Atemp, så skall undermätare för elinstallation installeras för korrigering av elanvändning. b. Om elinstallationen förväntas ha en årlig elanvändning som är mindre än 3 kWh per m2 Atemp, så kan schablonvärden användas vid korrigering av elanvändning. Omvänt gäller för elisnatallationer som tillhör kategorin hushålls-/verksamhetsel men mäts som driftel.
Närvaro | - | VF/10 min | MV/BER | x | x | [6 empty] | Personer
Lägesindikering av reglerventiler. |  |  |  | x | x | [6 empty] | -
Summa larm (A- resp. B-larm) |  |  |  | x | x | [6 empty] | -
Separerade larmer i klartext. |  |  |  | x | x | [6 empty] | -
KYLAGGREGAT |  |  |  | A | B | C | D | BREEAM-SE | LEED | Miljö-byggnad | SVEBY
Elanvändning enhetsaggregat alt. inom- och utomhusdelar (splitkyla) |  | 1h |  |  |  |  | x | x | x | x | x | kWh
Elanvändning kompressor(-er) per kylkrets |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning köldbärarpumpar |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning kylmedelpumpar |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning VÅV-pumpar |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning övriga pumpar |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning förångarfläktar |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning avfrostningsvärme inkl. tråg- och avloppsvärmare. |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning kondensor-/ kylmedelkylarfläktar |  | 1h |  | x | x | [6 empty] | kWh
Elanvändning övrigt (t.ex. fläktluftkylare/ -värmare, elektronik, ventilställdon mm) |  | 1h |  | x | x | [5 empty] | x | kWh
Kylenergi (förångare alt. köldbärare) |  | 1h |  | x | x |  |  | x | x |  | x | kWh
Värmeenergi (inomhusplacerad kondensor alt. värmebärare) |  | 1h |  | x | x |  |  | x | x |  | x | kWh
Förångning per krets |  | 1 min |  | x | [7 empty] | °C
Kondensering per krets |  | 1 min |  | x | [7 empty] | °C
COP (värme). Avser komplett anläggning inkl pumpar avfrostningsutrustning mm. |  | 1 min |  | x | [7 empty] | kW/kW
EER (kyla). Avser komplett anläggning inkl pumpar avfrostningsutrustning mm. |  | 1 min |  | x | [7 empty] | kW/kW
Driftindikering per krets. Skall även visa drifläge (VP-drift, kyldrift, avfrostning, automatiska kapacitetsbegränsningar osv.). |  | 1 min |  | x | [7 empty] | -
Aktuell kylkapacitet. |  | 1 min |  | x | [7 empty] | kW
Aktuell värmekapacitet. |  | 1 min |  | x | [7 empty] | kW
Driftstatus gaslarm |  |  |  | x | x | [6 empty] | -
Börvärde, rum |  | 1 min |  | x | x | [6 empty] | °C
Börvärde, köldbärare |  | 1 min |  | x | x | [6 empty] | °C
Börvärde, kylmedel/ värmebärare |  | 1 min |  | x | x | [6 empty] | °C
Ärvärde, rum |  | 1 min |  | x | x | [6 empty] | °C
Ärvärde, köldbärare |  | 1 min |  | x | x | [6 empty] | °C
Ärvärde, kylmedel/ värmebärare |  | 1 min |  | x | x | [6 empty] | °C
Lägesindikering av reglerventiler. |  | 1 min |  | x | [7 empty] | -
Summa larm (A- resp. B-larm) |  |  |  | x | x | [6 empty] | -
Separerade larmer i klartext. |  |  |  | x | [7 empty] | -
Note on N29: Maria Skarrie: Ytterligare information finns i bilagan "Mätföreskrifter", Svebyprogrammet version 1., 2012-10-10
Note on N30: Maria Skarrie: Ytterligare information finns i bilagan "Mätföreskrifter", Svebyprogrammet version 1., 2012-10-10
Note on N58: Maria Skarrie: Ytterligare information finns i bilagan "Mätföreskrifter", Svebyprogrammet version 1., 2012-10-10
Note on N70: Maria Skarrie: Ytterligare information finns i bilagan "Mätföreskrifter", Svebyprogrammet version 1., 2012-10-10
Note on N90: Maria Skarrie: Ytterligare information finns i bilagan "Mätföreskrifter", Svebyprogrammet version 1., 2012-10-10
Note on N114: Maria Skarrie: Ytterligare information finns i bilagan "Mätföreskrifter", Svebyprogrammet version 1., 2012-10-10